ABSTRAK

TRAINER POWER FACTOR (PF)

MENGGUNAKAN REGULATOR 6 STEP

Oleh :

Dhida Aditya Putra

08506134029

Tujuan dari pembuatan proyek akhir ini adalah untuk (1) mengetahui rancang bangun dari pembuatan unit modul trainer Power Factor (PF) menggunakan Regulator  6 Step; (2) mengetahui unjuk kerja dari unit  modul trainer Power Factor (PF) menggunakan Regulator 6 Step. Trainer Power Factor (PF) menggunakan Regulator 6 Step ini diharapkan dapat membantu proses pembelajaran khususnya untuk memahami prinsip kerja dan fungsi dari sebuah power factor regulator.

Trainer Power Factor (PF) menggunakan Regulator  6 Step ini dirancang dengan konsep modular yaitu masing-masing komponen dibuat secara terpisah, dilengkapi nama komponen, simbol serta keterangan tentang komponen sehingga dapat dengan mudah dalam penggunaan, perawatan dan yang terpenting adalah dapat mempermudah pemahaman konsep dari sistem dan instalasi unit  Power Factor Regulator. Proses perancangan dan pembuatan trainer ini melalui beberapa tahap yaitu tahap pengumpulan materi dan informasi, perancangan frame sliding dan box penyimpanan, perancangan modul-modul komponen, pembuatan alat, pengujian alat dan penulisan laporan proyek akhir. Waktu pembuatan mulai dari bulan maret dan selesai bulan juni 2012. Tempat pembuatan modul yaitu di Bengkel Instalasi Listrik Jurusan Pendidikan Teknik Elektro UNY. Uji ergonomi dilakukan untuk mengetahui tingkat ergonomi trainer dengan memberikan instrumen penelitian dalam bentuk angket kepada mahasiswa. Penelitian uji ergonomi dilakukan dengan acuan 4 aspek kriteria yaitu (1) aspek keindahan dan keserasian desain; (2) aspek kenyamanan; (3) aspek keamanan, keselamatan dan kesehatan; dan (4) aspek kemudahan. Hasil dari angket kemudian dihitung presentase tingkat ergonominya.

Hasil dari pembuatan proyek akhir ini yaitu dihasilkan sebuah trainer Power Factor Regulator yang dirancang dengan konsep modular. Layout dari unit modul trainer Power Factor (PF) dirancang menggunakan banana plug.  Berdasarkan hasil pengujian dari segi teknis dan unjuk kerja yang meliputi mode otomatis dan mode manual, dapat disimpulkan bahwa trainer ini layak digunakan karena dapat berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan petunjuk yang tertera pada manual book. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa desain trainer Power Factor menggunakan Regulator 6 Step ini dinyatakan ergonomis dengan persentase kelayakan dari pengguna sebesar  81,16 %.

Kata Kunci: Trainer, Media Pembelajaran, Power Factor Regulator

- Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi belakangan ini mengalami kemajuan yang cukup pesat. Salah satu contoh kemajuan teknologi yang dirasakan saat ini, adanya peralatan elektronik yang semakin beragam atau yang lebih dikenal dengan beban listrik. Penggunaan beban-beban listrik saat ini memang dirasa jauh lebih banyak (komplek) dibanding dengan penggunaan beban listrik pada masa lampau. Jenis beban listrik yang digunakan saat ini berupa beban linier, beban non linier dan beban induktif. Penggunaan jenis beban listrik seperti yang telah disebutkan ini sekarang banyak digunakan baik dalam rumah tangga, perkantoran, di dalam gedung maupun di industri sehingga mempengaruhi dan menyebabkan turunnya sistem suplay dan kualitas daya listrik. Kapasitor Bank diperlukan sebagai salah satu cara untuk memperbaiki faktor daya.

Kapasitor Bank  membutuhkan suatu piranti yang mampu memindah baik secara manual maupun otomatis dari kapasitor 1 sampai dengan kapasitor yang diiinginkan agar nilai faktor daya mendekati 1, piranti tersebut adalah power factor (PF) regulator. Piranti  power factor (PF) regulator ini akan secara otomatis mengelola kapasitor yang ada agar faktor daya dari system tersebut mendekati 1. Melihat fungsi, manfaat dan semakin berkembangnya power factor (PF) regulator, membuat pengetahuan tentang power factor (PF) regulator ini menjadi suatu pokok bahasan yang wajib dimengerti dan dipahami oleh mahasiswa Jurusan Teknik Elektro khususnya Jurusan Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Yogyakarta. Dunia industri sudah banyak yang memanfaatkan  power factor (PF) regulator guna untuk memperbaiki faktor daya beban industri, sehingga dapat mengurangi konsumsi listrik yang besar. Sebuah media pembelajaran tentang  power factor (PF) regulator diperlukan guna mempermudah pemahaman tentang piranti PF regulator. Modul PF regulator sudah banyak macam-macam dipasaran yang dapat digunakan dan secara garis besar penggunaannya relatif sama.

Perancang mencoba merancang sebuah trainer power factor (PF) menggunakan regulator 6 step dengan modul Circutor tipe computer 6m karena secara prinsip kerjanya sama, praktis, mudah digunakan, dan berkualitas dengan harapan dapat menjadi media pembelajaran, sehingga mampu menambah pengetahuan khususnya mahasiswa tentang power factor (PF) regulator ini.

- Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, terdapat beberapa masalah yang perlu diidentifikasi, antara lain:

- Meningkatnya industri-industri lapangan pekerjaan dalam mengkonsumsi listrik.

- Perlu adanya media pembelajaran mata kuliah Praktek Instalasi Listrik Industri atau Manajemen Energi dengan sistem pengenalan langsung kepada alat-alat Power Factor (PF) Regulator.

- Belum adanya media pembelajaran tentang Power Factor (PF) Regulator khususnya di Fakultas Pendidikan Teknik Elektro UNY.

- Belum adanya unit modul Power Factor (PF) Regulator di Fakultas Pendidikan Teknik Elektro UNY.

- Diperlukan suatu konsep perancangan instalasi unit modul trainer Power Factor (PF) Regulator.

- Tujuan Proyek Akhir

Adapun tujuan dari proyek akhir ini adalah:

- Dapat mengetahui rancang bangun pembuatan dari unit modul trainer Power Factor (PF) menggunakan Regulator  6 Step.

- Dapat mengetahui unjuk kerja dari unit  modul trainer Power Factor (PF) menggunakan Regulator  6 Step.

- Power Factor (PF) Regulator

Power Factor (PF) Regulator merupakan peralatan yang berfungsi untuk mengatur kompensasi kapasitor agar daya reaktif yang akan disupply ke jaringan atau sistem dapat bekerja sesuai kapasitas yang dibutuhkan. Acuan pembacaan besaran arus dan tegangan pada sisi utama maka daya reaktif yang dibutuhkan dapat terbaca dan regulator inilah yang akan mengatur kapan dan berapa daya reaktif yang diperlukan. Peralatan ini mempunyai bermacam macam step dari 6 step, 12 step sampai 18 step.

Bertambahnya beban yang  mengandung beban induktif antara lain lampu mercury, motor-motor listrik, AC, maka dalam modul akan mendeteksi Kva menjadi lebih besar maka step-step kontaktor yang diaktifkan regulator akan masuk memberikan masukan daya reaktif yang dibutuhkan. Sebaliknya, apabila beban berkurang maka nilai VAR yang di suplai kapasitor menjadi berlebihan, hal ini akan dideteksi oleh regulator dan segera mengurangi pasokan kapasitor sehingga power factor menjadi seimbang kembali. Peralatan tambahan yang biasa digunakan pada panel kapasitor antara lain :

- Selektor auto – off – manual yang berfungsi memilih sistem operasional auto dari regulator atau manual dari push button.

- Push button on dan Push button off yang berfungsi mengoperasikan magnetic contactor secara manual.

Perbaikan faktor daya untuk memperbesar harga cos φ (pf) yang rendah hal yang mudah dilakukan adalah memperkecil sudut φ1 sehingga menjadi φ2 berarti φ1 > φ2. Usaha untuk memperkecil sudut φ itu hal yang mungkin dilakukan adalah memperkecil komponen daya reaktif (VAR). Berarti komponen daya reaktif yang ada bersifat induktif harus dikurangi dan pengurangan itu bisa dilakukan dengan menambah suatu sumber daya reaktif yaitu berupa kapasitor atau lebih dikenal kapasitor bank.

Perbaikan faktor daya dapat di ilustrasikan seperti gambar  dibawah ini:

Gambar  1. Prinsip Perbaikan Faktor Daya

- Modul Circutor Computer 6m

Modul PF Regulator yang digunakan dalam proyek akhir ini adalah Circutor Computer 6m. Circutor Computer 6m adalah modul kontrol pengatur on/off  kontaktor yang tersambung dengan kapasitor–kapasitor yang diperlukan untuk memperbaiki faktor daya suatu unit rangkaian atau jaringan  listrik. Circutor Computer 6m memiliki 6 relay output (relai keluaran) yang berfungsi untuk mengatur 6 buah magnetik kontaktor on/off secara otomatis sesuai dengan faktor daya suatu instalasi listrik dalam hal ini yang terhubung dengan beban linear. Circutor Computer 6m digunakan dalam sistem 3 phase, yang mempunyai 3 digit 7 segmen digital displai yang mempunyai kemampuan untuk menampilkan hasil pengukuran faktor daya, mengatur target cos φ, mengatur parameter C/K,  mengatur program step, mengatur jumlah relai output, dan mengatur delay waktu untuk mengaktifkan relai output pada modul Circutor Computer Max 6.

Gambar 2. Tampilan Modul Circutor Computer 6m Tampak Depan

Gambar 3. Skema Supply Circutor

Suplai tegangan modul circutor pada terminal C dan D diambil dari 2 phase yang berbeda dengan nilai tegangan  400 VAC, seperti pada gambar diatas diambil dari phase L2 untuk terminal C dan L3 untuk terminal D. Current Transformer dipasang pada salah satu phase yang bukan satu jalur untuk suplai tegangan modul circutor, dalam hal ini pada phase L1.

- PERANCANGAN DAN PEMBUATAN

Trainer ini akan dirancang meggunakan konsep modular yaitu masing-masing komponen dikemas dan dibuat secara terpisah yang dilengkapi dengan nama komponen, keterangan dan simbol yang tepat berdasarkan standar International Electronical Commission (IEC), Institute of Electrical and Electronics Engineers(IEEE) dan Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL 2000). Selain itu, penempatan modular juga akan didesain dengan konsep frame sliding dan dilengkapi dengan kotak penyimpanan sehingga dapat dengan mudah dipindah dan disimpan apabila sedang tidak digunakan.

Proses perancangan dan pembuatan trainer ini melalui beberapa tahap. Tahap-tahap perancangan dan pembuatannya meliputi perancangan frame sliding dan box penyimpanan, perancangan modul-modul komponen serta perancangan simulasi beban 3 phasa.

- PENGUJIAN

Tahap berikutnya adalah pengujian alat. Pengujian yang dilakukan di sini meliputi uji teknis alat, fungsi dan unjuk kerja, serta pengujian tingkat kelayakan alat secara ergonomi. Uji teknis dilakukan dengan cara mengamati, memeriksa dan menguji kinerja setiap komponen yang digunakan pada masing-masing modul. Tujuan dari uji teknis ini adalah untuk mengetahui bahwa semua komponen yang digunakan dalam trainer ini dalam kondisi baik dan siap digunakan. Pengujian yang kedua yaitu uji fungsi dan unjuk kerja. Tujuan pengujian adalah untuk mengetahui fungsi dan unjuk kerja dari trainer setelah masing-masing modul dirangkai sesuai petunjuk pada manual book. Pengujian fungsi dan unjuk kerja ini meliputi pengujian pada mode otomatis, mode manual dan pengujian pada saat terjadi gangguan atau troubleshooting. Pengujian yang berikutnya yaitu uji kelayakan trainer secara ergonomi. Pengujian ini dilakukan dengan membuat data berupa angket yang diambil dari beberapa responden. Responden yang dilibatkan dalam pengambilan data adalah mahasiswa yang merupakan pengguna dari trainer ini.

Kisi- kisi instrumen yang dikembangkan untuk pengambilan data meliputi: aspek (1) Keindahan dan keserasian desain (2) Kenyamanan (3) Keamanan, keselamatan dan kesehatan (4) Kemudahan

Tabel 1. Kisi-Kisi Instrumen Penggunaan Trainer PF Regulator Oleh Mahasiswa

| No | Aspek | Indikator | No.Butir |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Keindahan dan keserasian desain | - keserasian tata letak trainer - warna trainer - kejelasan simbol dan keterangan | 1 2 3 |
| 2 | Kenyamanan | - bentuk dan posisi trainer - kesesuaian dimensi trainer | 4 5 |
| 3 | Keamanan, keselamatan dan kesehatan | - Penggunaan bahan - Penggunaan komponen - Instalasi komponen - Peralatan pendukung | 6 7 8 9 |
| 4 | Kemudahan | - Kemudahan merangkai - Kemudahan mengoperasikan - Kemudahan menata - Kemudahan menyimpan dan memindah | 10,11 12 13 14 |

Teknik analisis data yang dilakukan adalah menggunakan deskriptif kuantitatif yaitu memaparkan produk kepada responden untuk diuji tingkat kelayakan dari produk tersebut. Selanjutnya data yang bersifat komunikatif diproses dengan jumlah yang diharapkan dan diperoleh persentase (Arikunto, 1996: 245), atau dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut:

Persentase kelayakan (%) =

Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif yang diungkapkan dalam distribusi skor dan persentase terhadap kategori skala penilaian yang telah ditentukan. Setelah penyajian dalam bentuk persentase, langkah selanjutnya mendeskriptifkan dan mengambil kesimpulan tentang masing-masing indikator.

- HASIL

- Uji Teknis

Hasil pengujian untuk uji teknis setelah dilakukan pengujian meliputi pengamatan, pemeriksaan  dan pengujian kinerja masing-masing komponen yaitu semua komponen yang digunakan dalam trainer ini semuanya dalam kondisi baik dan siap digunakan.

- Uji Fungsi dan Unjuk Kerja

Uji fungsi dan unjuk kerja ini meliputi pengujian PF regulator pada mode manual dan otomatis. Hasil dari pengujian ini adalah semua sistem dalam trainer ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya sesuai yang tercantum dalam manual book baik pada saat mode manual maupun otomatis.

Hasil pengujuan trainer PF regulator dapat digambarkan dengan grafik dibawah ini.

Gambar 4. Grafik Perbandingan Cos ϕ Beban

Tabel 2. Nilai Rata-Rata dan Selisih Arus, Cos ϕ, Daya Semu (VA)

| Kondisi | Nilai Rata-rata |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Arus (A) | Cos ϕ | P (Watt) | Q (VAR) | S (VA) |
| Sebelum Kompensasi | 4.4 | 0.48 | 1351 | 2602 | 2946 |
| Sesudah Kompensasi | 1.64 | 0.96 | 1066 | 262.4 | 1105 |
| Selisih | 2.7 | 0.48 | 285.0 | 2339.6 | 1841.0 |

- Uji kelayakan

Untuk mengetahui tingkat kelayakan trainer PF Regulator ini sebagai media pembelajaran dilihat dari aspek ergonomis dalam penggunaan, maka diperlukan penilaian dari pengguna. Responden yang dilibatkan dalam pengambilan data adalah mahasiswa yang merupakan pengguna dari trainer ini. Kisi-kisi instrumen yang dikembangkan menjadi sebuah angket untuk dinilai oleh responden meliputi aspek (1) Keindahan dan keserasian desain (2) Kenyamanan (3) Keamanan, keselamatan dan kesehatan (4) Kemudahan. Hasil pengambilan data setelah dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif yang diungkapkan dalam distribusi skor dan persentase disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 21. Data Hasil Penilaian dari Mahasiswa

| No | Aspek | Skor yang diobservasi | Skor yang diharapkan | (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Keindahan dan keserasian desain | 201 | 240 | 83.75 |
| 2 | Kenyamanan | 131 | 160 | 81.88 |
| 3 | Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan | 255 | 320 | 79.69 |
| 4 | Kemudahan | 322 | 400 | 80.50 |
| Total |  | 909 | 1120 | 81.16 |

- Kesimpulan dan Saran

- Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Unit modul trainer Power Factor (PF) menggunakan Regulator 6 Step  ini dirancang dengan konsep modular supaya lebih efektif untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Rancangan dari unit trainer yaitu semua komponen dalam unit trainer ini dihubungkan pada banana plug, sehingga dapat dirangkai secara berulang-ulang. Untuk merangkai komponen-komponen dalam modul trainer Power Factor (PF) Regulator ini dengan menggunakan kabel penghubung (jumper). Unit modul trainer Power Factor (PF) menggunakan Regulator 6 Step  terdiri dari beberapa komponen-komponen antara yaitu, Circutor Computer 6m, miniature circuit breaker (MCB) 1 Phasa, miniature circuit breaker (MCB) 3 Phasa, magnetic contactor, current transformer,  push button (NO, NC), cos ϕ meter, switch voltmeter dan voltmeter, fuse, frekuensi meter, busbar and Indicator Lamp, dan Switch Auto-Manual. Semua komponen dirancang menggunakan banana plug dari terminal keluaran masing-masing komponen yang dilengkapi dari simbol kelistrikan komponen tersebut.

- Pengujian unjuk kerja meliputi pengecekan dari semua komponen-komponen dan semuanya disimpulkan dalam kondisi baik dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Pengujian unjuk fungsi terdiri dari 2 macam percobaan yaitu mode otomatis dan mode manual. Hasil pengujian semua percobaan, unit modul trainer Power Factor (PF) menggunakan Regulator 6 Step ini sudah bekerja sesuai yang diharapkan dengan mengacu pada manual book Circutor Computer 6m. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka desain trainer Power Factor (PF) menggunakan Regulator 6 Step ini dinyatakan  ergonomis dengan presentase sebesar 81,16 %.

.

- Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran yang dapat disampaikan adalah :

- Diperlukan sebuah unit simulasi pembebanan motor 3 phasa agar dalam simulasi dapat maksimal dan sesuai dengan kondisi di lapangan yang sesungguhnya.

- Diperlukan pengaman tambahan untuk mengamankan rangkaian dapabila terjadi kesalahan atau kondisi tidak normal dalam hal ini pengaman kompensasi kapasitor.

- Diperlukan jumlah kapasitor yang bervariasi yang dapat digunakan dengan beberapa metode kompensasi.

- Diperlukan beberapa peralatan tambahan seperti detuned reactor untuk memperbaiki fakor daya (cos φ) dengan cara mengurangi pengaruh gelombang harmonik.

- diperlukan sebuah desain agar alat pembatas temperatur operasi AC ini bisa digunakan lebih dari satu unit Air Conditioner.

- Daftar Pustaka

Anonim. Circutor Power Factor Regulator Computer 6m/Computer 12m. Manual Book. CIRCUTOR, SA. Viladecavalls (Barcelona). Diambil pada tanggal 20 Maret 2012 dari  www.circutor.com

Anonim. (2009). Low Voltage offer. Diambil pada tanggal 20 Mei 2012, dari: www.schneider-electric.com

Arikunto, Suharsimi. (1996). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Ariawan, Putu Rusdi. (1995). Cosphimeter. Diambil pada tanggal 19 Mei 2012, dari http://www.scribd.com/doc/32931995/Cos-Phi-Meter

Arsyad, Ashar. (2005). Media Pembelajaran. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada

IEEE Committee. (1975). Graphic Symbols for Electrical and Electronics Diagrams. IEEE. New York

John, D Latuheru. (1988). Media Pembelajaran Dalam Proses Belajar-Mengajar Masa Kini. Jakarta :Depdikbud

Kusuma Wardani, laksmi. (2003). Evaluasi Ergonomi Dalam Perancangan Desain. Artikel. Universitas Kristen Petra. Surabaya

Marsono. (2007). Pengembangan Media Pembelajaran Berbantuan Komputer Untuk Pembelajaran Metrologi Industri. Skripsi. UNY. Yogyakarta

Mullin, Ray C and Smith, Robert L. 1987. Electrical Wiring Commercial Sixth Edition. New York: Delmar Publishers, Inc

Petruzella, Frank D. (2001). Elektronik Industri. Diterjemahkan oleh Drs Sumanto, MA. Yogyakarta: ANDI

Prastati, Traini dan Irawan, P. (2001). Media Sederhana. Jakarta: PAU_PPAI Universitas Terbuka

Lukman, Budi dkk. (2010). Makalah Daya Aktif, Reaktif dan Nyata. Diambil pada tanggal 20 Mei 2012, dari http://staff.ui.ac.id/ internal/040603019/ material/ activereactiveandapparentpowerpaper.pdf

Rizqiawan, Arwindra. (2010). Memahami Faktor Daya. Diambil pada tanggal 19 Mei 2012, dari http://konversi.wordpress.com/2010/05/05/memahami-faktor-daya

Suhana, Neno. (2002). Seri Teknik. Bandung: Penerbit ITB

Sam, Arianto (ed). (2010). Pengertian Ergonomi. Diambil pada tanggal 25 Mei 2012, dari   http://sobatbaru.blogspot.com/2010/03/pengertian-ergonomi.html

Tao, William KY. And Janis, Richard. R. (1997). Mechanical and Electrical Systems in Building. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

Tim Fakultas Teknik UNY. (2003). Teknik Gambar Listrik. UNY. Yogyakarta

Tim Revisi PUIL. (2000). Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000. BSN. Jakarta

Wakhid, Agus (2011). Trainer Sistem  Automatic Main Failure Menggunakan Modul Woodward Easygen 350x  Laporan Tugas Akhir. UNY. Yogyakarta

Wiaryo, Hariyanto. (2009). Kahael Electrotechnic supply. Diambil pada tanggal 19 Mei 2012, dari http://www.kahael.com (diakses tanggal 19 Mei 2012)

Wignjosoebroto, Sritomo. Evaluasi Ergonomis dalam Perancangan Produk. Artikel. ITS. Surabaya